
云南省第一人民医院制剂中心规划建设项目空压系统
招标范围、技术标准、规范及要求（URS）

一、总则及说明（一大项）
1.1 本招标文件的技术条件并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本技术条件和我国现行工业标准的全新的优质产品，投标方应保证所提供的设备是全新的、先进的和可靠的，经一流的设计、良好工艺和材料制成，无质量缺陷。
1.2本招标文件的技术条件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.3 投标方投标货物的技术指标与本技术条件的要求不一致时，投标方应在投标时以书面形式说明，并由招标人（买方）鉴定投标方的投标货物能否达到招标人（买方）要求的标准，如果投标方没有以书面形式说明其投标货物的技术指标与本技术条件的偏差，则意味着投标方认为其提供的投标货物的指标符合本技术条件的要求。
二、基本要求
2.1一般性要求（二大项）
2.1.1投标人提供的设备应符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》的标准进行设计和制造，如果其中含有外购件（非整机厂生产的部件），应在投标文件中说明其外购件制造商，并应采用最先进的技术做到结构合理，可靠性高，能耗低，噪音低，不污染环境，操作及维护保养简便。
2.1.2所供设备必须是全新的合格设备。投标人需提供详细配置清单包括：名称、型号及规格、材质、品牌、产地、单位、数量、价格等。
2.1.3本技术规格与要求仅提供本项目所需设备主要的亦即最低限度的技术要求，未对设备设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，投标人应以本技术要求为基本条件，负责生产设备的设计，提供满足我方生产需求和有关标准规范的成熟产品。
2.1.4投标人必须对本技术标书提出的技术要求逐项做出实质性的应答，如有偏离应将偏离情况填入“技术偏离表”。
3.1.5设备在出厂前将需在工厂测试合格，经招标人（买方）认可后方可发货。
2.2法规标准要求   
本项目的设计、制造、安装、试验、验收、性能要求、技术要求、可靠性、安全设施、电气装置的安装、施工及验收等应不低于中华人民共和国下述现行的国家标准：但不仅局限于以下标准，如果国家有更新的标准，则以新标准为准。
整个设备必须符合相关规范、标准的要求。另外，所供应的设备应该符合以下适用的法规和指南、但并不限于：
2010版药品生产质量管理规范
2025版中国药典
ISPE Baseline 制药工程基本指南第四卷和第五卷
GB/T 20801-2006 压力管道规范
TSGR004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程
GB 150-2010 固定式压力容器
ISO8573-2001一般用压缩空气质量等级及污染物检测标准
ISO1217-1996 容积式压缩机验收试验标准
JB/T6430-2014 一般用喷油螺杆空气压缩机
JB/T10532-2005 一般用吸附式压缩空气干燥器
GB/T 3853-1998 容积式压缩机验收试验
GB/T 4980-2003 容积式压缩机噪声的测定
JB/T 6441-2008 压缩机用安全阀
GB50029-2003空气压缩机设计规范
GB/T10893-1989 压缩空气干燥器规范与试验
GB19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级
其它未列出与本此招标内容相关的规范和标准，以国家最新相关标准为准。
2.3、术语说明：
	词语
	定义

	ISO
	国际标准化组织

	GMP
	药品生产质量管理规范

	FS
	功能标准

	EU-GMP
	欧盟药品质量管理规范

	FAT
	出厂验收测试

	GAMP
	良好的自动生产规范

	SOP
	标准操作规程

	I/O
	输入/输出单元

	SAT
	现场验收测试

	URS
	用户需求标准

	P＆IDS
	工艺管道仪表图

	PLC
	可编程逻辑控制器

	PFDS
	工艺流程图

	RA
	风险分析

	DQ
	设计确认

	IQ
	安装确认

	OQ
	运行确认

	PQ
	性能确认


2.4、自然条件与运行环境
2.4.1自然条件
海拔标高     1950  m
2.4.2
动力参数（三大项）
1.
电源参数

AC380/220V±10%（三相五线制）
50Hz±2Hz

三、用户及系统要求
根据工艺条件，需购置压缩空气系统，采用微油变频螺杆空压机，具体要求和配置见空压机设备要求。此次招标包含安装就位，包含设备内部电源接线安装。
空压机系统需求数量如下表：（四大项）
	序号
	名   称
	规  格
	单位
	数量
	备 注

	1
	微油变频螺杆空压机
	Q≥5.5m3/min

P≥0.8MPa

37KW
	台
	1
	风冷型

	2
	冷冻式干燥机
	Q＞5.5m3/min，P≥1MPa， 
	台
	1
	含前置过滤器，使用环保制冷剂

	3
	初级过滤器
	Q＞5.5m3/min，P≥1MPa
	支
	2
	配自动排污阀

	4
	高效过滤器
	Q＞5.5m3/min，P≥1MPa
	支
	1
	配自动排污阀

	5
	活性碳过滤器
	Q＞5.5m3/min,，P≥1MPa
	支
	1
	配自动排污阀

	6
	304不锈钢储气罐
	容积=1m3，压力=1MPa
	套
	1
	带安全阀、自动排污阀、压力表等

	7
	配电柜
	配套空压机及冷干机标准配电柜（配电压、电流表）
	个
	1
	与设备匹配

	8
	缓冲罐
	容积为600L
	个
	1
	


1、空压机设备要求（五大项）
	序号
	要求说明
	是否响应及说明

	
	压力要求：0.8Mpa ，压缩空气供气量≥5.5m3/min，压缩空气经净化处理后压力露点达到＜ 8℃，质量达到中国最新版GMP药品洁净空压气用气标准。
空压机满足国家一级能效要求，以比功率进行评定；
	

	
	设备符合中国最新版GMP要求，满足24小时连续工作要求。
	

	
	所用润滑油为原厂标配，提供机器所用润滑油牌号及证明文件。
	

	
	机组润滑油或冷却剂要采用环保型，寿命＞8000 小时，质保期内更换的润滑油、空滤、油滤等由供应商免费提供（含质保期保养全部内容）。
	

	
	设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。
	

	
	所有密封垫圈应该易于拆卸和装回。
	

	
	空压机系统连续无故障运行 3万小时。
	

	
	压缩机上应装有安全阀、卸放阀、压力维持阀等，并具有控制排气温度、机组减小振动及防止空压机转子反转的措施。
	

	
	压缩机主要部件（如轴承等）参考为国内优质品牌，并提供其产地、材质、使用寿命及质保期。
	

	
	机组内日常维护零部件（如进气过滤器）的检查及保养要方便。
	

	
	设备所有的焊接处进行抛光处理。
	

	
	设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上至少要注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其他重要技术参数。
	

	
	压缩空气供气质量要求：含水量≤1.07g/m3，固体颗粒粒径≤0.01μm，含油量≤0.1mg/m3。微生物≤100cfu／m³。
	

	
	设备性能稳定可靠，外型美观；便于安装、拆卸、操作、维护和保养。
	

	
	系统应配备必要的故障报警和液晶中文显示功能；装置应作用明显，操作简易明了；保护装置性能应动作灵敏、可靠、无失效、失控现象。参考采用国际知名品牌配置。 
	

	
	必须配置足够的、适当的仪表用于控制生产、安全和操作，设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。
	

	
	设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。
	

	
	设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备安装、设备维护、设备性能及问题解答等。
	

	
	整机运行噪音：≤85dB
电源电压：380V/50Hz,防护等级：≥IP55
	

	
	空压机参考自主开发或制造，或拥有自主知识产权，空压机主机部分参考为自主设计。并提供相应的证明材料。（套牌机、贴牌机、或购买其它品牌主机组装制造的不作为此次招标设备技术范围）
	

	
	双螺杆空压机必须符合国家标准和行业标准
	

	
	空压机排气温度: 不高于环境温度15℃；
压缩空气出口配气水分离装置。
	

	
	控制系统包括但不限于以下主要功能：
1、微电脑控制系统，配备有液晶显示器、触摸式开关和储存器等，具有运行参数的显示、设定、运行记录、维护保养信息及提示、警报、异常停机信息、运行数据分析等，可以实现各种工作压力的设定、故障记录，可以在显示屏上随时查询设备所有压力、温度、运行时间、停机时间、加载时间等运行参数，具备设备故障自诊断报警和异常工况报警。
2、自身控制器带有安全控制应实现电机过载、缺项、断路保护功能。
故障显示保护应实现以下功能（至少但不限于以下保护）：空压机故障与保护功能、压力传感器故障保护功能、停电故障保护功能、故障显示报警能够准确显示到具体的报警位置及故障原因、故障停机、人工复位功能。
3、故障报警停车：
主机排气温度过高、温度传感器故障、起动器故障、主电机过载、风扇电机过载、电机反转（APRS 逆相控制器）、控制电源故障、压力传感器故障、排气压力过高。
4、具有自我诊断及保护功能，显示面板能显示机组实际运转情况，如机组发生故障（现场故障），具有记忆功能（历史故障）全自动控制，只须开机（ON）和 关机（OFF）两种操作，其余均由控制器自动完成。
5、语言要求：以中文显示具体的语言信息；
6、显示要求：测量系统的单位以国标单位。
	

	
	设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范，急停开关和人机界面安装在操作人员容易看到和操作的位置（不高于1.6米）。
	

	
	设备出现故障可以通过系统自带的诊断功能，对故障进行分析判断。
	

	
	在断电状态下，所有存储在系统中的用户信息和运行数据均应保存完好，不能丢失。
	

	
	设备应具有安全保护功能，当安全保护装置未处于正常状态时，设备应停止运行，并在运行界面上显示相应的警报信息。
	

	
	具有通用的、标准的数据接口
例如：modbus通讯接口或其他能够进行远程通讯功能的接口及协议，便于第三方进行数据采集和集中控制。
	

	
	安全保护：整机系统应具备但不限于下列保护功能：
①电源相序保护；②电机启动保护；③电机过载保护；④温度过高保护；⑤安全阀；⑥电压保护；⑦漏电保护装置。当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证人员、设备和产品安全。
	

	
	空气压缩机箱体结构:集气、油、电、冷却及仪表控制为一体
无需作专门的基础来安装机组，也无需用地角螺栓来固定。
	

	
	电机要求：

能效等级：IE4  防护等级：IP55    绝缘等级：F级   温升等级：B级  
	

	冷冻式干燥机（1台）（六大项）

	
	单台处理气量：＞5.5m³/min，工作压力：＞0.8 Mpa，压力露点：+3℃；
压力损失：≤0.025Mpa；噪音：≤75dB（A）；
使用R134a或者R410a环保制冷剂；
冷却方式：风冷；
排水方式：自动排水；
安装方式：空压机内置或者外置均可； 

配置与空压机同档次的冷冻干燥机
	

	
	冷冻式干燥机内应设制冷装置、气水分离装置、自动排水装置、热空气旁通阀、自动保护装置及温度测量装置等；
	

	高效过滤器（1支）（七大项）

	
	按总体要求配置过滤精度（投标文件注明过滤精度）
过滤器配有自动排污装置、压差指示表计。
	

	初效过滤器（2支）（八大项）

	
	按总体要求配置过滤精度（投标文件注明过滤精度）
过滤器配有自动排污装置、压差指示表计。
	

	活性炭过滤器（1支）（九大项）

	
	按总体要求配置过滤精度（投标文件注明过滤精度）

过滤器配有自动排污装置。
	

	304不锈钢储气罐（1个）（十大项）

	
	容积V=1m3，压力P=1Mpa；带安全阀、自动排污阀，压力表、参考品牌参考为国内优质品牌（配置的以上部件需用304不锈钢材质）。
	

	控制系统要求（十一大项）

	
	就地控制柜触摸屏功能：
1、重要参数设置（如目标压力，运行顺序）；
2、系统总管压力；
3、空压机运行/故障状态显示；
4、空压机的加载/卸载状态显示；
5、空压机主机温度、排气压力显示；
6、干燥机运行/故障状态显示；
7、进气电动阀开到位、关到位显示。
8、空压机与排风引风机联动控制。
	

	仪表、电气元件要求（十二大项）

	
	变频器应参考国内优质品牌
	

	
	仪表要准确可靠，并且需要校正，校正要有可追遡性，方便拆卸
	

	
	各类电器元件规格型号选用应与需求相匹配，原则上选配应大于额定需求的30%以上。参考采国内优质品牌，但需提供相关证明资料。
	

	
	电机应为国家规定使用的节能电机
	

	
	电源线选用铜芯线，参考国内知名一线品牌，但需提供相关证明资料
	

	
	所供的控制仪表，在运输安装过程中必须采取可靠的保护措施，防止在运输安装过程中可能造成的损坏
	

	
	主管路与再生气管路上的单向阀均采用采用304不锈钢材质，确保关闭并使磨损最小化。
	

	
	参考采用国内知名品牌气动碟阀，其不锈钢阀芯与X7氟橡胶作为密封，确保阀门动作准确稳定可靠，保证工作流程的完整性，延长气动元器件的工作寿命。
	

	
	低露点干燥机所有操作开关及显示仪表部分集中在面板上。
	


2、 设备安装与调试要求（十三大项）
	序号
	要求说明
	是否响应及说明

	U
	供货方负责空压机系统的安装，负责设备内电源接线安装、提供相关空压机设备布置图及进出口安装图。
	

	
	空压机房的电气安装连接，空压机房应设有配电装置，提供跟空压机配套的配电柜。
	

	
	电气系统:所有电器元件均应参考选用国内知名品牌。
	

	
	空压机为风冷型。
	

	
	所有电缆终端应相应标记。
	

	
	应很容易接触到所有需要维修或校验的仪表、部件和端口。
	

	
	可拆卸部分、阀门、使用工具和关键部件应该有永久的识别号码。
	

	
	设备安装后周围应有足够的空间，便于使用和对设备进行操作和维修。
	

	
	在启动订单和安装设备之前，设备供应商应提供一份工作计划。以便于公司做好相关准备工作。
	

	
	控制箱与设备之间的连接管线、设备上的连接管线应通过穿线管连接。
	

	
	设备与压缩空气、用水等管路系统的连接接头使用螺纹或法兰接头，不包含管件。
	

	
	供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和连接方式，如：电力、压缩空气压力和耗量，冷却水压力和耗量等。
	

	
	需方提供试车方案，并经根据前期URS\DQ文件标准进行试机确认
	

	
	设备现场就位完毕，进行IQ确认前，应对该设备进行试车运行，制造商应参加试车全过程并对试车中发现的问题进行现场解决
	

	
	试车结果作为设备接收与否的依据
	

	
	IQ和OQ的要求，制造商提供本技术规范中IQ和OQ包含要求的方案，这些方案在IQ/OQ进行前由需方公司进行修改和批准。
	

	
	制造商应该提供DQ IQ和OQ文件，提供PQ模板并协助完成PQ测试。
	

	
	乙方负责提供给设备的免费就位、安装、调试，乙方保证当甲方发出维护设备的要求后的24小时内派相关的服务工程师到达甲方的工作现场进行维护调试。
	

	
	卖方应派遣有实践经验的技术人员进行设备的就位、安装、调试及试运行工作，因设备自身质量问题或安装出现差错,卖方应全权负责消除差错，直到买方满意。
	


3、安全及环保要求（十四大项）
	序号
	要求说明
	是否响应及说明

	
	设备设计、制造、安装符合国家的相关法律法规，具国家及当地政府有关部门颁发的压力容器设计、制造、质量检验等相关证书；
	

	
	有防止未经授权的人进入系统操作或修改数据的功能；
	

	
	设备应可靠接地保护及有漏电保护；
	

	
	易伤害部位应有醒目的中文安全标志及保护措施；
	

	
	系统、支架的任何部位不能有锋利的边缘和尖角
	

	
	设备在工作过程中，如遇断电等特殊情况，恢复供电后设备不能自动开机，需人工启动；
	

	
	恰当的故障检测和警报
	

	
	设备应贴有统一的设备铭牌。
	

	
	恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。
	

	
	电气系统的安全性能应符合相应的国家标准
	

	
	安全性能符合相关安全标准
	

	
	设备设计、制造、安装符合国家《压力容器安全技术监察规程》
	

	
	卖方提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。
	


4、文件和证书要求（十五大项）
随机提供的文件，提供包括且不限于以下文件。
	序号
	要求说明
	是否响应及说明

	
	提供FAT、SAT、DQ、IQ、OQ验证文件，并提供可修改电子版文档，应确保验证文件及验证内容符合中国2010版GMP认证要求。
	

	
	技术资料：装箱单、产品质量证明文件、货物原产地证明文件（包括操作说明书、合格证等）、材质证明文件（材质证明应与材料使用部位相对应）
	

	
	设备操作手册、维护使用说明书、控制软件（需提供一个备件盘给招标方）。仪器仪表使用说明书、合格证。注：含所有购买的全部附属设备的操作和维修手册。
	

	
	设备装配图、安装平面布局图、电气图、竣工图。
	

	
	设备制造厂的检验、测试报告、及在买方进行的安装调试检测报告、全套验证文件及方法。
	

	
	空压机外形图、电气原理图、使用说明书与合格证明
	

	
	冷冻式干燥机外形图、电气原理图、使用说明书与质量合格证明
	

	
	初级过滤器材质证明及质量合格证明
	

	
	高效过滤器材质证明及质量合格证明
	

	
	高效除尘过滤器材质证明及质量合格证明
	

	
	活性炭过滤器材质证明及质量合格证明
	

	
	仪表、仪器检校证书
	

	
	备品备件清单。
	


5、服务与维修要求：（十六大项）
	编号
	具体需求内容
	是否响应及说明

	
	包装运输要求：
1.包装方式：标准木箱包装，不回收。
2.运输方式：汽车运输至买方项目所在地，费用由供方承担。
3.设备到货拆箱时供应商应有现场陪同人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件的任何损坏、缺少，供应商应负全责；同时更换损坏件。
	

	
	FAT要求：提供设备的工厂验收测试方案及测试报告 (FAT)；用户审核批准双方共同完成；依合同内容条件逐一验收。
	

	
	设备整机保修期为2年，设备主机部件如齿轮、轴承、螺杆转子、转子壳体等提供五年质保期。无论是在质保期内或质保期后，若系统发生故障，保证接到通知后在1小时内给予答复和解决方案。
	

	
	供应商应具有完美的售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）。在接到设备故障通知或服务要求后，供应商应在1小时内作出服务响应。24小时内派维修人员赶到生产现场解决存在问题；系统、设备应至少有2年的质保期；
	

	
	设备的质保期为设备调试验收合格日起计算；在设备的整个使用周期内（包括质保期内和质保期外），不能收取任何维护、巡检、维修人工费用。质保期外零部件收费并单独报价（质保期外零部件不在本次报价中）。
	

	
	设备整个使用周期内（含质保期后），每年应有免费定期的专业技术人员上门巡检、维护设备，确保设备的正常使用；
设立完善的用户方设备技术档案，确保配件及时供给；
	

	
	在质保期限内, 合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题, 乙方负责无偿维修或更换；质保期后, 乙方终生提供及时的维修、维护。
	

	
	乙方应定期进行回访，解决机组运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。乙方保证十年内能方便的采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。乙方保证备品、配件的及时、保质保量供应。
	

	
	培训服务：
1.乙方应负责对所有相关人员（包括操作人员、生产管理人员、设备维修人员、QA验证人员等）进行培训，培训内容应包括工作原理、构架、流程、操作、维护维修、校准和故障解决及验证等方面的内容，使其操作人员能独立操作设备，并能顺利完成生产。
2.设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。
3.供应商应对买方工厂的操作、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使其能完全独立操作。
在培训期间，供应商应提供相关的培训资料。
	

	
	交货期：接到中标通知书后60天到货或根据甲方要求到货。
	


1
41

